Памятка

По окончании осенне-зимнего периода организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном основании) теплоустановки  и (или) тепловые сети, должны начать подготовку к следующему отопительному сезону. Одной из работ, которые необходимо провести, являются гидравлические испытания теплоустановок и (или) тепловых сетей с оформлением соответствующего акта. Форма акта находится на сайте Сморгонской районной энергогазинспекции (сайт Сморгонского районного исполнительного комитета – службы). При проведении гидравлических испытаний и оформлении акта необходимо руководствоваться ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»  п.п. 14.4, 20.10, 20.12, 20.13. В соответствии с указанными пунктами должны соблюдаться следующие требования:

| № п/п | Наименование системы (отопление, т/снабжение калориферов, ИТП, т/сети и др.) | Рабочее давле-ние (МПа) | Испыта- тельное давление (МПа) | Время испы- тания (ми-нут) | Паде-ние давле-ния (МПа) | Испытание признано (выдержав- шим, невы- державшим) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система отопления с чугунными отопительными приборами |  | (1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа) | 5 | 0** | выдержавшим |
| 2 | Система панельного отопления |  | 1 | 15 | 0** | выдержавшим |
| 3 | Система конвекторного отопления |  | 1 | 5 | 0** | выдержавшим |
| 4 | Паровые системы отопления с рабочим давлением до 0,07 МПа |  | 0,25 в нижней точке системы | 5 | 0** | выдержавшим |
| 5 | Паровые системы отопления с рабочим давлением более 0,07 МПа |  | (рабочее+ 0,1 МПа, но не менее 0,3 МПа в верхней точке системы) | 5 | 0** | выдержавшим |
| 6 | Трубопроводы и оборудование тепловых пунктов (элеваторные узлы) |  | (1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа) | 5 | 0** | выдержавшим |
| 7 | Трубопроводы и оборудование тепловых пунктов (безэлеваторные узлы) |  | (1,25 рабочего, но не менее 0,2МПа) | 5 | 0** | выдержавшим |
| 8 | Водоподогреватели систем отопления и (или) горячего водоснабжения |  | (1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа) | 5 | 0** | выдержавшим |
| 9 | Калориферы, трубопроводы теплоснабжения калориферов, узлы регулирования |  | (1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа) | 5 | 0** | выдержавшим |
| 10 | Тепловые сети (от границы раздела до вводных задвижек) |  | (1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа) | 10 | 0*** | выдержавшим |

** Во время проведения испытаний также не обнаружено «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования

*** Во время проведения испытаний также не обнаружено признаков течи или потения в сварных соединениях и основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва

В акте должен быть указан объект, на котором производится гидравлическое испытание,  и его адрес.

В комиссию в обязательном порядке включается представитель организации потребителя тепловой энергии, представитель организации производителя работ и представитель энергоснабжающей организации (кроме случаев, когда теплоснабжение осуществляется от собственного теплоисточника).

Начальник группы энергогазинспекции Сморгонской РЭГИ Островецкого МРО

Воробей  Елена 80159224852